МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35 - 500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

(СБОРНИК)

К-1-18

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ 
УНИФИЦИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35 - 500 кВ

Москва

1975

Типовые технологические карты разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЭМ-20) института «Оргэнергострой».

Составители: Б.И. РАВИН, Г.Н. ПОКРОВСКИЙ, Н.А. ВОЙНИЛОВИЧ, П.И. БЕРМАН, А.Ф. КУЗЬМИНА

Сборник типовых технологических карт составлен на разбивку котлованов для фундаментов унифицированных стальных опор ВЛ 35 - 500 кВ.

Технологические карты составлены в соответствии с методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве, утвержденными Госстроем СССР 2 июля 1964 года и служат руководством при сооружении линий электропередачи напряжением 35 - 500 кВ на унифицированных опорах.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть. 1 Организация и методы труда рабочих. 2 Разбивка котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных стальных опор на оттяжках типов ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 И ПБ5 ВЛ 500 кВ.. 2

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сборник К-1-18 состоит из 5-ти технологических карт: К-1-18-1, К-1-18-2, К-1-18-3, К-1-18-4, К-1-18-5 на производство работ до разбивке котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных анкерно-угловых стальных опор ВЛ 35 - 500 кВ.

Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи, а также в качестве пособия при составлении проектов производства работ.

Типовые технологические карты предусматривают разбивку котлованов специализированной бригадой рабочих.

Разрыв во времени между окончанием разбивки котлованов и их копкой должен быть минимальным и не превышать 1 - 2 дней во избежание потери знаков основных и вспомогательных осей.

Колья основных разбивочных осей (ось ВЛ и ось траверсы, а для анкерно-угловых опор - ось ВЛ, ось траверсы и ось, перпендикулярная траверсе) должны быть сохранены до окончания работ по копке котлована, устройству фундамента и установке опоры, включая выверку, закрепление и приемку.

Следует применять для основных разбивочных осей колья длиной 600 - 700 мм, диаметром 60 - 80 мм.

Для вспомогательных знаков в летнее время в виде шпилек рекомендуется использовать деревянные колышки длиной 200 мм, сечением 30×30 мм.

В зимнее время для вспомогательных знаков необходимо применять металлические шпильки.

Металлические шпильки должны быть длиной 200 мм и диаметром 10 - 12 мм. Один конец деревянных колышков и металлических шпилек должен быть заострен.

# ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Разбивка котлованов под фундаменты стальных опор производится звеном рабочих в составе:

| № пп. | Профессия | Разряд | К-во человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролинейщик (бригадир) | 5 | 1 |
| 2. | Электролинейщик | 2 | 2 |
|  | Итого |  | 3 |

2. Последовательность и способы выполнения работ:

а) бригадир направляет одного электролинейщика на соседний пикет по ходу трассы для установки вешки на пикетном столбе, обозначающем центр опоры;

б) бригадир устанавливает теодолит на пикетном столбе (центр опоры), определяет ось ВЛ и ось траверсы, а для анкерно-угловых опор - ось, перпендикулярную траверсе;

в) второй электролинейщик забивает колы в створе ВЛ и по оси траверсы;

г) электролинейщики под руководством бригадира определяют рулеткой размеры котлованов, границы верхнего и нижнего контуров котлованов, выносят оси центров верха подножников, а при опорах на оттяжках - центры танкерных плит, забивают колышки, укрепляют окончательно основные знаки разбивки котлованов.

Для разбивки на местности котлованов бригадир должен для каждого пикета иметь чертеж разбивки с указанием оси ВД, оси траверсы, верхних и нижних контуров котлованов, мест забивки основных знаков, а для анкерно-угловых опор также ось, перпендикулярную траверсе, ось центров верха подножников, оси анкерных плит и т.д.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (Для одной бригады рабочих)

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теодолит | шт. | 1 |  |
| 2. | Рулетка | -"- | 1 |  |
| 3. | Отвес | -"- | 2 |  |
| 4. | Вешки геодезические | -"- | 4 |  |
| 5. | Колышки разбивочные | -"- | 300 | На одну смену |
| 6. | Треугольник с размером | -"- | 1 |  |
| 7. | Топор | -"- | 2 |  |
| 8. | Лопаты штыковые | -"- | 2 |  |
| 9. | Ломы диаметром 28 мм | -"- | 1 |  |
| 10. | Аптечка | -"- | 1 |  |

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | ВЛ 35 - 500 кВ |
| --- | --- |
| РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР НА ОТТЯЖКАХ ТИПОВ ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 И ПБ5 ВЛ 500 кВ | К-1-18-4 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-1-18-4 служит руководством при разбивке котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных стальных опор на оттяжках типов ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 и ПБ5 ВЛ 500 кВ.

Карта предназначается также в качестве пособия при разработке проектов производства работ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ (на одну опору)

| № пп. | Наименование | В летнее время | В зимнее время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудоемкость, человеко-дней | 0,39 | 0,45 |
| 2. | Работа механизмов, машино-смен | - | - |
| 3. | Расход дизельного топлива, кг | - | - |
| 4. | Численность бригады, человек | 3 | 3 |
| 5. | Производительность бригады в смену, котлованов под одну опору | 7,8 | 6,7 |
| 6. | Продолжительность разбивки котлованов (на одну опору), смен | 0,13 | 0,15 |

Организация и технология разбивки котлованов.

Разбивка котлованов под фундаменты опор на оттяжках типов ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 и ПБ5 производится в следующей последовательности:

а) трубой теодолита, установленного на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры), направленной на центр соседних опор, определяется ось ВЛ (А-А), забиваются колья (2) на расстоянии 4,0 м от верхних границ будущего котлована;

б) ось траверсы (Б-Б) определяется с помощью теодолита, повернув его трубу на 90°. На этой оси забиваются колья (3), см. рис. 7 лист 26;

в) закрепляются центры низа плит подножников и оси выхода штырей подножников и оси выхода штырей из земли, для чего со оси Б откладываются размеры: к/2 - половина расстояния между центрами плит подножников и с/2 - половина расстояния между центрами верха подножников. В полученных точках забиваются колышки.

Проведя через эти точки линии параллельно оси А-А забиваются колья 4-4 и 5-5, см. рис. 7 лист 26.

г) определяются границы верхнего контура котлована под подножники, для чего откладываются размеры: а/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль оси траверсы и тот же размер поперёк оси траверсы. В полученных точках забивают колышки.

Проведя через эти точки линии параллельно осям Б-Б и А-А, получается верхний контур котлована под подножники. В пересечениях по контуру котлована забиваются колышки.

Нижний контур котлована находится аналогичным образом.

д) определяются центры анкерных плит, для чего по оси ВЛ (А-А) откладываются размеры л/2 - половина расстояния между центрами анкерных плит и в этих точках забивают колышки;

е) определяются границы верхнего контура котлована под анкерные плиты, для чего откладываются размеры: в/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль оси А-А и г/2 половина расстояния между границами верхнего контура котлована поперек трассы, см. рис. 7 лист 26;

Проведя через эти точки линии параллельно осям Б-Б и А-А, получается верхний контур котлована.

Нижний контур котлована находится аналогичным образом.

Выход из земли болтов анкерных плит закрепляется на месте перед засыпкой котлована.

Рис. 7 Разбивка котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных стальных опор на оттяжках ВЛ-500 кВ (типов ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 и ПБ5)

1. α - Отклонение оси ВЛ не более 10.

Рис. 8 Допускаемые отклонения при разбивке котлованов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ТИПОВ ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 и ПБ5 НА ОТТЯЖКАХ ВЛ 500 кВ

| № пп. | Основание норм | Состав работы | Состав бригады | Ед. изм. | К-во | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профессия и разряд | К-во чел. |  |  | Норма вр. на разбивку котлов, на 1 опору в чел.-ч. | На весь объем в чел.-днях | В зимних услов. К = 1,15 в чел.-днях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | § 23-3-1, п. 3в по прим. 3 и К = 1,15 по прим. 1а | Разбивка контуров котлованов под опоры на оттяжках ВЛ-500 кВ типов ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 и ПБ5 | Электролин. 5 р. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -"- 2 р. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики |  |  | Опора | 1 | 3,2 | 0,39 | 0,45 |
|  |  | Затраты времени бригадо-дней: а) летом - 0,39:3 = 0,13; б) зимой - 0,45:3 = 0,15 |
| 2. | § 23-3-1, примеч. 2 | Заготовка деревянных колышков (из расчета 60 колышков на одну опору) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики 2 разр. | Опора | 1 | 1,44 | 0,18 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа.