МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
К-4-10

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ)
УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР 
С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ 
ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ

Москва

1976

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-IV-10 (СБОРНИК) РАЗРАБОТАНЫ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИНСТИТУТА «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Составители: Б.И. РАВИН, Е.И. КОГАН, П.И. БЕРМАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА, Н.И. БАЛАБАНОВА

СБОРНИК ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ СОСТАВЛЕН НА СБОРКУ И УСТАНОВКУ (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ СОСТАВЛЕНЫ СОГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО РАЗРАБОТКЕ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 2 ИЮЛЯ 1964 ГОДА, И СЛУЖАТ РУКОВОДСТВОМ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 - 500 кВ НА УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОРАХ.

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | ВЛ 35-500 кВ |
| --- | --- |
| СБОРКА УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 кВ С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 М | К-4-10-4 |

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при сборке железобетонных опор ПБ35-1В, ПБ35-3В, УБ35-1В, УБ35-3В, ПУСБ35-1В и УСБ35-1В на строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СБОРКУ ОДНОЙ ОПОРЫ

| Показатели | Ед. измер. | Тип опоры |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПБ35-1В ПБ35-3В | УБ35-3В | ПУСБ35-1В | УБ35-1В УСБ35-1В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Трудозатраты | чел.-дн. | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 1,62 |
| 2. Работа механизмов | маш.-см. | 0,12 | 0,36 | 0,16 | 0,32 |
| 3. Численность звена | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. Продолжительность сборки | смена | 0,12 | 0,36 | 0,16 | 0,32 |
| Производительность звена за смену | опора | 3,3 | 2,8 | 6,2 | 3,1 |

# 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ

3.1. Сборка опор производится звеном рабочих и механизмами в составе комплексной бригады по монтажу этих опор.

3.2. До начала сборки должны быть выполнены:

а) подготовительные работы, указанные в п. 2 Общей части;

б) разбивка котлованов (карта К-4-10-1);

в) разработка котлованов (карта К-4-10-2);

г) установка подножников и анкерных плит (карта К-4-10-3).

3.3. Сборка опор выполняется по рабочим чертежам опор в последовательности:

а) проверка качества стойки, соответствие её нормам и допускам (рис. 4-2), с устранением дефектов или заменой отбракованной стойки;

б) выкладка стойки на деревянных подкладках (рис. 4-1);

в) установка траверс и тросостойки (если последняя предусмотрена проектом рис. 4-3 и 4-1);

г) закрепление оттяжек к стойке (опора ПУСБ35-1В) или к траверсам (опоры УБ35-1В и УСБ35-1В);

д) монтаж опорного узла (опоры УСБ35-1В);

е) проверка собранной опоры согласно нормам и допускам (рис. 4-2);

ж) затяжка гаек с раскерниванием резьб;

з) нанесение несмываемой краской на стойке номера опоры, года её установки и предупредительного плаката.

Рис. 4-1. Схемы выкладки и сборки опор

1. Железобетонная стойка. 2. Металлические детали. 3. Деревянные подкладки. 4. Центр пикета (стоек).

Рис. 4-2. Нормы и допуски на сборку опор.

А - искривление стойки опоры;

Б - смещение закладных деталей против проектного положения их по горизонтали и вертикали;

В - отклонение от проектных размеров между закладными деталями;

Г - отклонение траверсы от горизонтали не более 10 мм (траверсы В-1 и В-3), 13 мм (В-2), 17 мм (В-4), 16 мм (В-5) и 20 мм (В-6).

Рис. 4-3. Узлы крепления траверс В-1, В-2, В-3, В-4, В-6 к опорам

Рис. 4-4. Узлы крепления траверсы В-5 к опорам типов УБ35-1В и УСБ35-1В.

# 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Опоры собираются звеном рабочих в следующем составе:

| Профессия | Разряд | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщик (звеньевой) | 6 | 1 |
| 2. Электролинейщик | 3 | 3 |
| 3. Машинист | 5 | 1 |
| Итого |  | 5 |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) машинист и электролинейщик производят выкладку стойки опоры на деревянные подкладки в положение, определяемое типом механизма, используемого для подъёма опоры (рис. 4-1)

б) звеньевой проверяет состояние выполненной на подкладках стойки, расположение на ней закладных деталей согласно нормам и допускам (рис. 4-1), остальные электролинейщики производят сборку траверс;

в) звеньевой и электролинейщик 3 разряда, согласно рабочему чертежу опоры, устанавливают хомуты, траверсы и тросостойку (если она предусмотрена проектом), при этом траверсы В-1, В-2, В-3, В-4, В-6 (рис. 4-3) устанавливают вручную, а траверсу В-5 (рис. 4-4) с помощью крана;

г) электролинейщик 6 разряда закрепляет оттяжки (опоры УБ35-1В, УСБ35-1В, ПУСБ35-1В) на стойке или траверсе, а электролинейщики 3 разряда раскладывают их вдоль опоры;

д) звеньевой проверяет соответствие нормам узлов собранной опоры (рис. 4-2) и затяжку болтов. Электролинейщики 3 разряда раскернивают резьбу и наносят по трафарету на стойку (на высоте 5,5 - 6 м от комля) номер опоры, год установки и предупредительный плакат.

4.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименование работ | Ед. измер. | Объём работ | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу измерения | На весь объём работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Опоры ПБ35-1В и ПБ35-3В |
| 1. ЕНиР § 23-3-8 табл. 2 п. 1 | Выкладка опоры | Стойка | 1 | 0,45 | 0,45 |
| 2. § 2-3-8, т.2, п. 3 | Сборка опоры | -"- | 1 | 3,3 | 3,3 |
| 3. § 23-3-53, п. 3 | Нумерация опоры и нанесение предупредительного плаката по трафарету | -"- | 1 | 0,113  2 = 0,23 | 0,23 |
|  | электролинейщики |  | 3,98 |
|  | машинисты |  | 1,00 |
|  | Итого |  | 4,98 |
| Б. Опоры УБ35-3В |
| 4. ЕНиР, § 23-3-8, т.2 | Выкладка опоры | Стойка | 3 | 0,45 | 1,35 |
| 5. § 23-3-8, т. 2, п. 3 | Сборка опоры | -"- | 3 | 3,3 | 9,9 |
| 6. § 23-3-53, п. 3 | Нумерация опоры и нанесение предупредительного плаката по трафарету | -"- | 3 | 0,115  2 = 0,23 | 0,69 |
|  | электролинейщики |  | 11,94 |
|  | машинисты |  | 2,99 |
|  | Итого |  | 14,93 |
| В. Опоры ПУСБ35-1В |
| 7. ЕНиР § 23-3-8, т.2 п.1 | Выкладка опоры | Опора | 1 | 0,45 | 0,45 |
| 8. § 23-3-8, т. 2, п. 3, 9 с пересчётом на одну оттяжку | Сборка опоры | -"- | 1 |  | 4,3 |
| 9. § 23-3-53, п. 3 | Нумерация опоры и нанесение предупредительного плаката по трафарету | -"- | 1 | 0,115  2 = 0,23 | 0,23 |
|  | электролинейщики |  | 4,98 |
|  | машинисты |  | 1,25 |
|  | Итого |  | 6,23 |
| Г. Опоры УБ35-1В, УСБ35-1В |
| 10. ЕНиР, § 23-3-8, т. 2 п. 1 | Выкладка опоры | Опора | 1 | 0,45 | 0,45 |
| 11. § 23-3-8, т, 2, п. 9, с К = 1,15 на траверсу В-5 | Сборка опоры | -"- | 1 | 8,7 ( 1,15 = 9,91 | 9,91 |
| 12. § 23-3-8, т. 2, п.3 | Нумерация опоры и нанесение предупредительного плаката по трафарету | -"- | 1 | 0,115  2 = 0,23 | 0,23 |
|  | электролинейщики |  | 10,59 |
|  | машинисты |  | 2,65 |
|  | Итого |  | 13,24 |

# 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

(ДЛЯ ОДНОГО ЗВЕНА)

А. Механизмы

| Наименование | Марка | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Монтажный кран | СМК-10 | 1 | Полноповоротный со стрелой l = 13 м |

Примечание: Тип монтажного крана принят с целью обеспечения поточного строительства, с применением единых механизмов. В зависимости от условий строительства на сборке могут быть использованы любые краны г/п 5 тс и вылетом стрелы не менее 6 м.

Б. Инструменты и материалы

| Наименование | Ед. измер. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для опор: ПБ35-1В, ПБ35-3В, ПУСБ35-1В, УБ35-3В | Для опор: УБ35-1В, УСБ35-1В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ключи гаечные под болты |  |  |  |  |
| d = 16 | шт. | 1 | 1 |  |
| d = 20 |  | 1 | 2 |  |
| d = 24 | -"- | - | 1 |  |
| d = 30 | -"- | - | 1 |  |
| d = 42 | -"- | 1 | 1 |  |
| 2. Лопаты штыковые | -"- | 1 | 1 |  |
| 3. Пила поперечная | -"- | 1 | 1 |  |
| 4. Топор плотничный | -"- | 1 | 1 |  |
| 5. Кувалда 5 кг | -"- | 1 | 1 |  |
| 6. Оправки конусные | -"- | 1 | 2 |  |
| 7. Ломики сборочные | -"- | 1 | 1 |  |
| 8. Молоток слесарный | -"- | 1 | 2 |  |
| 9. Керны слесарные | -"- | 1 | 2 |  |
| 10. Зубило слесарное | -"- | 1 | 1 |  |
| 11. Лом d = 28 мм | -"- | 1 | 1 |  |
| 12. Рулетка металлическая 10 м | -"- | 1 | 1 |  |
| 13. Трафарет для нумерации опор | -"- | 1 | 1 |  |
| 14. Трафарет для нанесения предупредительного плаката | -"- | 1 | 1 |  |
| 15. Кисть малярная | -"- | 1 | 1 |  |
| 16. Шнур кручёный d = 6 мм | м | 50 | 50 |  |
| 17. Краска масляная | кг | 3 | 3 | Готовая к употреблению |
| 18. Аптечка | Компл. | 1 | 1 |  |

В. Эксплуатационные материалы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество на одну опору |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПБ35-1В ПБ35-3В | ПУСБ35-1В | УБ35-3В | УБ35-1В УСБ35-1В |  |
| 1. | Дизельное топливо | кг | 4,4 | 5,8 | 13,2 | 11,6 |  |
| 2. | Дизельная смазка | кг | 0,22 | 0,29 | 0,66 | 0,58 |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть. 1 1. Область применения. 4 2. Технико-экономические показатели на сборку одной опоры.. 4 3. Организация и технология сборки. 4 4. Организация и методы труда рабочих. 8 5. Материально-технические ресурсы.. 9