МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35 - 500

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

К-4-13

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) СВОБОДНОСТОЯЩИХ ПОРТАЛЬНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ТИПОВ ПСБ150-1 И ПСБ220-1 СО СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 22,6 м 
ВЛ 150 - 220 кВ

Москва

1976

Типовые технологические карты К-4-13 (сборник) разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института «Оргэнергострой».

СОСТАВИТЕЛИ: Б.И. РАВИН, Е.Н. КОГАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА

Сборник типовых технологических карт составлен на сборку и установку (с земляными работами) свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор ПСБ 150-1, ПСБ220-1 со стойками длиной 22,6 м ВЛ 150 - 220 кВ.

| Типовая технологическая карта | ВЛ 35 - 500 кВ |
| --- | --- |
| Сборка опор | К-4-13-1 |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при сборке свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор типов ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 на строительстве линий электропередачи 150 - 220 кВ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СБОРКУ ОДНОЙ ОПОРЫ

| Показатели | Един. измерения | Тип опоры ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Трудоёмкость | чел.-дн. | 1,57 |
| 2. Работа механизмов | маш.-смен | 0,26 |
| 3. Численность звена | чел. | 6 |
| 4. Продолжительность сборки | смен | 0,26 |
| Производительность звена за смену | опора | 3,85 |

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ

3.1. Сборка опор производится звеном рабочих и механизмами в составе комплексной бригады по монтажу этих опор.

3.2. До начала сборки должны быть выполнены:

а) подготовительные работы, указанные в п. 2 общей части;

б) разбивка котлованов;

3.3. Сборка опор выполняется по работам чертежам опор в последовательности:

а) проверка качества стойки, соответствие ее нормам и допускам (рис. 1-4), с устранением дефектов или заменой отбракованной стойки;

б) выкладка стойки на деревянных подкладках (рис. 1-1; 1-2);

в) установка траверс и тросостойки (рис. 1-1; 1-2);

г) проверка собранной опоры согласно нормам и допускам (рис. 1-4);

д) затяжка гаек с раскерниванием резьбы;

е) нанесение несмываемой краской на стойке номера опоры, года установки и предупредительного плаката.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Опоры собираются звеном рабочих в следующем составе:

| Профессия | Разряд | К-во чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщик (звеньевой) | 6 | 1 |
| 2. Электролинейщики | 4 | 2 |
| 3. Электролинейщики | 3 | 2 |
| 4. Машинист | 5 | 1 |
| Итого: |  | 6 |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) машинист и электролинейщики производят выкладку стойки опоры на деревянные подкладки в положение, определяемое типом механизма, используемого для подъема опоры (Рис. 1-1 и 1-2);

б) звеньевой проверяет состояние выложенной на подкладках стойки, расположение на ней закладных деталей согласно нормам и допускам (рис. 1-4); остальные электролинейщики производят сборку траверс;

в) звеньевой и электролинейщики 4 и 3 разряда, согласно рабочему чертежу опоры, устанавливают хомуты, траверсы и тросс-стойку с помощью крана.

г) звеньевой проверяет соответствие нормам узлов собранной опоры (рис. 1-3); и затяжку болтов. Электролинейщики 3 разряда раскернивают резьбу и наносят по трафарету на стойку (на высоте 5 - 6 м от комля) номер опоры, год установки и предупредительный плакат.

Рис. 1-1 Схема выкладки стоек опоры и оснащение их металлическими деталями для подъема краном КВЛ-8

1 - стойки опоры; 2 - деревянные подкладки; 3 - металлические детали; 4 - разбивочные колышки; 5 - центры котлованов; 6 - кран ТК-53

Рис. 1-2 Схема выкладки стоек споры и оснащение их металлическими деталями для подъема краном К-162 lстр. = 14 м

1 - стойки опоры; 2 - деревянные подкладки; 3 - металлические детали; 4 - разбивочные колышки; 5 - центры котлованов; 6 - кран ТК-53

Рис. 1-3 Узлы крепления траверс к опоре

Рис. 1-4 Нормы и допуски на сборку опор (в мм)

А ≤ 56 - Искривление стойки опоры; Б ≤ 10 - Смещение закладных деталей против проектного положения их по горизонтали и вертикали; В ± 0,018 - Отклонение от проектных размеров между закладными деталями; Г ≤ 20 - Отклонение траверсы от горизонтали

4.3. Калькуляция трудовых затрат

| Основание | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | на весь объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ЕНиР § 23-3-8 табл. 3 п. 1 | Выкладка и сборка опоры | опора | 1 | 10,5 | 10,5 |
| 2. ЕНиР § 23-3-53 п. 3 | Нумерация опоры и нанесение предупредительного плаката по трафарету | -"- | 1 | 0,115×2 = 0,23 | 0,23 |
|  | Электролинейщики | 10,73 5 |  |  | 10,73 |
|  | Машинисты |  |  |  | 2,15 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,88 |

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (для одного звена)

5.1. Механизмы

| Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Кран монтажный | Тракторный | ТК-53 | 1 | Стреловой lстр. = 6,1 м Грузоподъемность Q - 5 т.с. |

5.2. Материалы и инструменты

| № пп. | Наименование | ГОСТ | Един. измер. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аптечка | - | компл. | 1 |  |
| 2. | Ключи гаечные двухсторонние 19-22 | ГОСТ 2839-71 | шт. | 4 |  |
|  | -"- -"- 22-24 | -"- | -"- | 4 |  |
|  | -"- -"- 27-30 | -"- | -"- | 4 |  |
| 3. | Кувалда масса 5 кг | ГОСТ 11401-65* | -"- | 1 |  |
| 4. | Кисть малярная | ГОСТ 10597-70 | -"- | 1 |  |
| 5. | Краска масляная | - | кг | 3 |  |
| 6. | Каска | ГОСТ 9820-61 | шт. | 6 |  |
| 7. | Лопата копальная | ГОСТ 3620-63 | -"- | 2 |  |
| 8. | -"- подборочная | -"- | -"- | 1 |  |
| 9. | Лом стальной монтажный типа ЛМ-24 А | ГОСТ 1405-72 | -"- | 1 |  |
| 10. | -"- -"- строительный | -"- | -"- | 1 |  |
| 11. | Молоток слесарный | ГОСТ 2310-71 | -"- | 1 |  |
| 12. | Метр складной металлический | ГОСТ 7253-54* | шт. | 1 |  |
| 13. | Оправка конусная  16-18 | - | -"- | 1 |  |
| 14. | Отвес | ГОСТ 7948-71 | -"- | 1 |  |
| 15. | Пила поперечная двуручная по дереву типа П250А | ГОСТ 979-70 | -"- | 1 |  |
| 16. | Рулетка металлическая типа РС-30 | ГОСТ 7502-69 | -"- | 1 |  |
| 17. | Топор плотничный | ГОСТ 1399-73 | -"- | 1 |  |
| 18. | Трафарет для нумерации опор | - | штук | 1 |  |
| 19. | Трафарет для предупредительного плаката | - | шт. | 1 |  |
| 20. | Термос для воды и кружка | - | компл. | 1 |  |
| 21. | Зубило слесарное 20×60° | ГОСТ 7211-72 | шт. | 1 |  |
| 22. | Шнур крученый  6 мм |  | п. м | 50 |  |

5.3. Эксплуатационные материалы

| Наименование | Един. измер. | К-во на одну опору |
| --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | кг | 15 |
| Дизельная смазка | -"- | 0,74 |