МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

(СБОРНИК)

К-Ш-33

УСТАНОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
И АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР 
С ПОДНОЖКАМИ

Москва

1975

Типовые технологические карты (сборник) К-III-33 разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЗМ-20) института «Оргэнергострой».

Составители: Б.И. РАБИН, Г.Н. ПОКРОВСКИЙ, Н.А. ВОЙНИЛОВИЧ, П.И. БЕРМАН, Е.А. ССОРИН

Сборник типовых технологических карт составлен на установку промежуточных и анкерно-угловых стальных опор с подставками, приведёнными в альбоме (инвентарный номер 5713 тм-т1 «Каталог унифицированных опор», выпуск 1968 - 1970 гг.), разработанным Северо-Западным отделением института «Энергосетьпроект».

Технологические карты составлены согласно методическим указаниям по разработке типовых технологических карт в строительстве, утверждённым Госстроем СССР 2 июля 1964 года и служат руководством при сооружении линий электропередачи 35 - 500 кВ на унифицированных опорах.

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник К-III-33 состоит из 7 технологических карт К-III-33-1; К-III-33-2; К-III-33-3; К-III-33-4; К-III-33-5; К-III-33-6 и К-III-33-7 на установку унифицированных промежуточных и анкерно-угловых стальных опор типа П110-5, П110-6, П330-3, П330-2, У110-2, У220-2, У330-3 (с подставками).

Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи на указанных опорах, также в качестве пособия при составлении проекта производства работ.

Общие виды опор и их показатели приведены в соответствующих картах.

2. При привязке типовых карт к конкретному объекту следует уточнить отдельные технологические операции, калькуляцию трудовых затрат и нормы расхода эксплуатационных материалов.

3. Типовые технологические карты предусматривают установку унифицированных промежуточных и анкерно-угловых свободностоящих стальных опор на готовые фундаменты при поточном строительстве линий электропередачи специализированными подразделениями механизированных колонн.

4. До начала установки каждой опоры должны быть выполнены следующие работы, неучитываемые данными картами:

а) закончено сооружение фундаментов;

б) закончена сборка опоры с закреплением ее на фундаменте монтажными шарнирами;

в) весь такелаж для подъема опоры должен быть заранее подготовлен и, в необходимых случаях, испытан.

5. Все работы по монтажу опор должны производиться с соблюдением «Правил по технике безопасности при строительстве воздушных линий электропередачи», 1972 г.

6. В зимнее время монтажная площадка должна быть очищена от снега.

7. На установку каждой опоры должен быть составлен журнал установленной формы.

# ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР

А. Опоры П110-5 и П110-6 с подставками С3 высотой 4,0 м

1. Опоры устанавливаются на фундаменты бригадой рабочих, снабжённой приспособлениями, механизмами и такелажем, перечисленным в каждой карте.

2. Перед началом установки опоры должны быть выполнены работы, указанные в п. 4 0бщей части.

3. Руководитель работ по подъему опоры обязан до начала работы проверить соответствие размеров по центрам анкерных болтов фундамента (подножника) с размерами опоры, а также проверить вертикальные отметки фундаментов.

В случае обнаружения отклонений, превышающих установленные допуски, подъем опоры разрешается производить только после устранения обнаруженных дефектов.

4. Установку опор на фундаменты следует выполнять согласно схеме подъема, приведенной в карте, в следующей последовательности:

а) укрепить железобетонные подножники временными деревянными распорками (рис. 1).

В зимнее время, при промерзании грунта на 0,25 м и глубже, распорки не ставить.

Запрещается установка опор на фундаменты, не засыпанные полностью грунтом;

б) установить трактор Т-100М с лебёдкой Л-6 и кран К-162 согласно схеме для опоры П110-5 (рис. 4 лист 17), а для опоры П110-6 - рис. 10 лист 28;

в) произвести застроповку тягового и тормозного тросов в местах, указанных на рис. 4, лист 17, для опоры П110-5 и рис. 10 лист 28, для опоры П110-6;

г) закрепить тяговый трос к лебёдке трактора;

д) краном К-162, с помощью стропа 6, поднять узел опоры на высоту 14,2 м;

е) тяговым тросом удержать опору в поднятом положении;

ж) освободить кран К-162 от стропа и перевезти на место, указанное на рис. 4 (лист 17) для опоры П110-5 и рис. 10 (лист 28) - для опоры П110-6 (2-е положение) и закрепить к форкопфу крана тормозной трос (поз. 4);

з) тяговым трактором и краном, стоящим на тормозе, довести опору до вертикального положения;

и) опору закрепить навинчиванием гаек на анкерные болты, при этом гайки не должны доходить вплотную к поверхности башмаков опоры. Затем опору немного наклонить тяговым полиспастом и снять монтажные шарниры;

к) выверить опору согласно нормам и допускам, указанным в карте, и окончательно закрепить стойку на фундаменте с закерниванием гаек.

Для выравнивания опоры допускается установка подкладок между пятой и фундаментом. Размеры подкладок должны быть не менее 150´150 мм. Общая высота подкладок не должна превышать 40 мм. После выверки подкладки привариваются к пяте опоры;

л) демонтировать с опоры такелаж.

Б. Опора П330-3 с подставкой С58 высотой 5 м

При установке опоры П330-3 с подставкой С58 высотой 5,0 м, операции, указанные в п.п. 1, 2 и 3 для опор П110-5 и П110-6 относятся также и к этим опорам.

4. Установку опор на фундаменты следует выполнять согласно схеме подъёма, приведенной в карте, в последовательности:

а) укрепить железобетонные подножники временными деревянными распорками (рис. 1, лист 5). В зимнее время, при промерзании грунта на 0,25 м и глубже, распорки не ставить.

Запрещается установка опор на фундаменты, не засыпанные полностью грунтом;

б) уложить стрелу на грунт и оснастить оголовок стрелы тяговым тросом, тяговым полиспастом и закрепить к тяговому механизму;

в) Смонтировать на оголовке стрелы тросы от стрелы к опоре (вожжи) и трос для опускания и подъёма стрелы;

г) краном ТК-53 в положении 1 (см. схему подъема стрелы), поднять узел монтажной стрелы на высоту 10 м, указанную в карте;

д) закрепить временно вожжи за узлы опоры;

е) перевести кран в положение 2 рис. 16 лист 39 (см. схему подъема стрелы) и дотянуть монтажную стрелу в исходное положение для подъема опоры;

ж) разъединить временное крепление вожжей и закрепить их к опоре, как указано на схеме подъема опоры;

з) трос, предназначенный для опускания стрелы, пропустить через блок, закрепленный на опоре. Свободный конец этого троса привязать к основанию опоры;

и) закрепить тормозной трос к крану ТК-53, поставленному на тормоз;

к) приподнять опору на 0,2 - 0,3 м, проверить крепление такелажных тросов и, при отсутствии дефектов, продолжать подъем до установки опоры в вертикальное положение;

л) опору закрепить навинчиванием гаек на анкерные болты, при этом гайки не должны доходить вплотную к поверхности башмаков опоры. Затем опору немного наклонить тяговым полиспастом и снять шарниры, установив опору в вертикальное положение и закрепить опору;

м) опустить стрелу;

н) выверить опору согласно допускам, указанным в карте и окончательно закрепить опору на фундаменте.

Для выравнивания опоры допускается установка подкладок между пятой опоры и фундаментом. Размеры подкладок должны быть не менее 150´150 мм. Общая высота подкладок не должна превышать 40 мм. После выверки подкладки привариваются к пяте опоры.

о) демонтировать с опоры такелаж.

В. Опоры П330-2 с подставкой С59 высотой 5 м, У110-2 с двумя подставками С12 и С13, общей высотой подставок 14 м, У220-2 с двумя подставками С61 и С63 общей высотой подставок 14 м и У330-3 с двумя подставками С65 и С68 общей высотой подставок 14 м

При установке вышеуказанных опор, операции, указанные в п.п. 1, 2, 3 для опор П110-5 и П110-6, с подставкой высотой 4 м (лист 5),относятся также и к опорам, перечисленным в заголовке.

4. Установку опор на фундаменты следует выполнять согласно схеме подъёма, приведённой в каждой карте в последовательности:

а) укрепить железобетонные подножники временными железобетонными ригелями (рис. 2 лист 13).

В зимнее время, при промерзании грунта на 0,25 м и глубже ригели не ставить.

Запрещается установка опор на фундаменты, не засыпанные полностью грунтом;

б) уложить стрелу на грунт и оснастить оголовок стрелы тяговым тросом, тяговым полиспастом и закрепить к тяговому механизму;

в) смонтировать на оголовке стрелы тросы от стрелы к опоре (вожжи) и трос для опускания и подъёма стрелы на высоту;

г) краном ТК-53 поднять узел монтажной стрелы на высоту 10 м, указанную в карте (см. схему подъёма стрелы);

д) трактором Т-100М удерживать стрелу в поднятом положении;

е) кран ТК-53 перевести на помощь тяговому трактору и закрепить в сцепе с ним;

ж) трактором дотянуть монтажную стрелу в рабочее положение и закрепить вожжи к опоре;

з) трос, предназначенный для опускания стрелы, пропустить через блок, закреплённый на опоре.

Свободный конец троса привязать к основанию опоры;

И) закрепить тормозной трос к трактору, поставленному на тормоз.

Дальнейший процесс подъёма выполняется по п.п. к, л, м, н, о на листе 7.

# III. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ ПРИ УСТАНОВКЕ ОПОР

1. Опору устанавливает на фундамент бригада рабочих в составе:

А. Опоры П110-5 и П110-6 с подставками 4 м

| № пп | Профессия | разряд | к-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролинейщик (бригадир) | 5 | 1 |  |
| 2. | Электролинейщик | 4 | 1 |  |
| 3. | -"- | 3 | 1 |  |
| 4. | -"- | 2 | 2 |  |
| 5. | Машинист крана | 6 | 1 |  |
| 6. | Машинист трактора | 5 | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | 7 |  |

Б. Опоры П330-3 с подставкой 5 м

| № пп | Профессия | разряд | к-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролинейщик (бригадир) | 6 | 1 |  |
| 2. | Электролинейщик | 4 | 1 |  |
| 3. | -"- | 3 | 2 |  |
| 4. | -"- | 2 | 2 |  |
| 5. | Машинист крана | 6 | 1 |  |
| 6. | Машинист трактора | 5 | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | 8 |  |

В. Опоры П330-2 с подставкой высотой 5 м

| № пп | Профессия | разряд | к-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролинейщик (бригадир) | 6 | 1 |  |
| 2. | Электролинейщик | 4 | 1 |  |
| 3. | -"- | 3 | 2 |  |
| 4. | -"- | 2 | 2 |  |
| 5. | Машинист крана | 6 | 1 |  |
| 6. | Машинист трактора | 5 | 2 |  |
|  | ИТОГО |  | 9 |  |

Г. Опоры У110-2 с двумя подставками общей высотой 14,0 м и У330-3 с двумя подставками общей высотой 14,0 м

| № пп | Профессия | разряд | к-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролинейщик (бригадир) | 6 | 1 |  |
| 2. | Электролинейщик | 5 | 1 |  |
| 3. | -"- | 4 | 1 |  |
| 4. | -"- | 3 | 2 |  |
| 5. | -"- | 2 | 2 |  |
| 6. | Машинист крана | 6 | 1 |  |
| 7. | Машинист трактора | 5 | 2 |  |
|  | ИТОГО |  | 10 |  |

Д. Опоры У220-2 с двумя подставками общей высотой 14,0 м

| № пп | Профессия | разряд | к-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролинейщик (бригадир) | 6 | 1 |  |
| 2. | Электролинейщик | 5 | 1 |  |
| 3. | -"- | 4 | 1 |  |
| 4. | -"- | 3 | 2 |  |
| 5. | -"- | 2 | 2 |  |
| 6. | Машинист крана | 6 | 1 |  |
| 7. | Машинист трактора | 5 | 4 |  |
|  | ИТОГО |  | 12 |  |

2. Распределение обязанностей в бригаде:

а) бригадир проверяет прямолинейность опоры, наличие деталей для крепления проводов, расстояние между башмаками опоры и расстояния между центрами анкерных болтов фундамента, качество крепления узлов опоры и монтажных шарниров;

б) электролинейщики IV, III и II разрядов производят работы по сборке схемы для подъема, укрепляют, если это требуется, распорками или железобетонными ригелями фундаменты (подножники) согласно рис. 1 или рис. 2, лист 12, 13, а в случаях, где требуется монтажная стрела, подготавливают для подъема стрелу, закрепляют к оголовку стрелы тросы, предусмотренные подъемной схемой.

Расстановка механизмов при подъеме опоры показана в картах.

При подъёме опоры, бригадир со своего пункта должен видеть поднимаемую опору, механизмы и рабочих, участвующих в подъеме.

3. Продолжительность смены принята 8,2 часа.

Рис. 1. Временные крепления железобетонных подножников

а - монтажный шарнир; б - распорки из брёвен d = 200 мм; в - упор из брёвен d = 200 мм; г - клинья из бруса

Рис. 2 Временное крепление железобетонных подножников

а - стойка подножника; б - монтажный шарнир; в - железобетонные ригели Р1-А

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | ВЛ 35-500 кВ |
| --- | --- |
| УСТАНОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ТИПА П330-2 С ПОДСТАВКОЙ С59 ВЫСОТОЙ 5,0 м ПАДАЮЩЕЙ СТРЕЛОЙ | К-Ш-33-4 |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-Ш-33-4 служит руководством для установки на фундаменты унифицированных промежуточных стальных опор типа П330-2 с подставкой С59 высотой 5,0 м на ВЛ - 330 кВ.

Карта разработана по чертежам, приведённым на монтажной схеме опоры по альбому инвентарн. № 5713Тм-т1 «Каталог унифицированных опор (выпуск 1968 - 1970 г.г.)».

Настоящая карта распространяется на установку опор типа П220-2+5 по схеме, приведенной в том же альбоме.

Примечание: для опоры П220-2 применяется подставка С57.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА УСТАНОВКУ ОДНОЙ ОПОРЫ

| № пп | Наименование | В летнее время | В зимнее время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудоёмкость, в человеко-днях | 10,8 | 12,9 |
| 2. | Работа механизмов, машино-смен | 3,6 | 4,3 |
| 3. | Численность бригады, человек | 9 | 9 |
| 4. | Расход дизельного топлива, кг. | 246 | 350 |
| 5. | Производительность бригады в смену, опор | 0,33 | 0,7 |
| 6. | Продолжительность установки одной опоры, смен | 1,2 | 1,44 |

Общие указания по организации технологии установки опоры и методов труда рабочих, относящиеся ко всем картам, приведены на листах 4 - 11 настоящего сборника.

Установка опоры производится согласно схеме, приведенной на рис. 22 лист 50.

Схема подъема падающей стрелы приведена на рис. 23 лист 51.

Детали закрепления тросов к оголовку стрелы указаны на рис. 24 лист 52.

Закрепление тросов к опоре на рис. 25 лист 53.

Схемы тросов даны на рис. 27 лист 55.

Установленная на фундаменты опора должна удовлетворять допускам, приведенным на рис. 26 лист 54.

Механизмы, приспособления, инструменты и материалы, потребные для установки опор, приведены на листах 56 - 57.

Техническая характеристика опоры П330-2 с подст. С59

| Вес металла, кг | кг | 10983 |
| --- | --- | --- |
| К-во деталей, шт. | шт. | 610 |
| Метизы | К-во болтов, шт. | шт. | 1640 |
|  | вес метизов, кг | кг | 529 |
| Вес наплавленного металла, кг | кг | 5 |
| Общий вес опоры с подст. без цинк. покр. | кг | 11517 |
| Вес цинкового покрытия, кг | кг | 572 |
| Общий вес опоры с подст. с цинк. покр. | кг | 11889 |

Рис. 21. Промежуточная опора П330-2 с подставкой С59

Таблица усилий

Рис. 22. Схема подъёма промежуточной опоры П330-2 с подставкой С59

1 - трактор Т-100М с лебёдкой Л-8; 2 - кран ТК-53; 3 - стрела А-образная Н = 22 м; 4 - трос от стрелы к опоре (вожжи); 5 - тяговый полиспаст; 6 - тормозной трос; 8 - трос от стрелы к тяговому полиспасту; 11 - строп от тягового полиспаста к трактору; 12 - блок 2х-рольный Q = 15 т.

Рис. 23. Схема подъёма падающей стрелы для опоры П330-2 с подставкой С59

1 - трактор Т-100М с лебёдкой Л-8; 2 - кран ТК-53; 3 - стрела А-образная Н = 22 м; 4 - трос от стрелы к опоре (вожжи); 5 - тяговый полиспаст;7 - трос для подъёма и опускания стрелы.

Рис. 24. Узел, закреплённый к стреле тягового полиспаста, тросов от стрелы к опоре (вожжей) и троса для подъёма и опускания стрелы

Рис. 25. Узел закрепления тормозного троса, тросов от стрелы к опоре (вожжей) и блока для опускания стрелы

Рис. 26. Допускаемые отклонения при установке опор

А - отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и поперёк линии не более 1:200 высоты опоры

Б - смещение конца траверсы от линии, перпендикулярной к оси трассы, не более 100 мм

Рис. 27. Детали стропов

4. трос d = 27 от опоры к стреле (вожжи); коуш; 5. трос d = 20 для тягового полиспаста; 6. трос d = 15 для тормоза опоры; коуш; 7. трос d = 20 для подъёма и опускания стрелы; 8. трос d = 27 от стрелы к тяговому полиспасту; 9. универсальный строп из троса d = 15 мм; 10. универсальный строп из троса d = 20 мм 11. универсальный строп из троса d = 27; 16 - скоба СК-45; 17 - скоба СК-25.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

(Для одной бригады)

I. Механизмы

| № пп | Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трактор с лебедкой Л-8 | Гусеничный | Т-100М | 2 | Мощность двигателя 108 л. с. лебедка Q = 8 т, привод от вала отбора мощности трактора |
| 2. | Кран тракторный | -"- | ТК-53 | 1 | Стреловой со вставкой, поворотный на тракторе Т-100М, высота подъёма 12 м, Q = 3,8 т |

ПРИМЕЧАНИЕ: В зимнее время для очистки площади от снега добавляется бульдозер Д-686

II. Приспособления и инструменты

| № пп | Наименование | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Стрела А-образная металлическая, высотой 22 м, шт. | 1 | См. черт. № 656.12.00.80 |
| 4. | Трос стальной d = 27 мм от опоры к стреле (вожжи), l = 41 м, шт. | 2 | ГОСТ 3071-66 27-Г-1-Н-160 |
| 5. | Трос стальной d = 20 мм для тягового полиспаста l = 380 м шт. | 1 | -"- 20-Г-1-Н-160 |
| 6. | Трос стальной d = 15 мм для тормоза, опоры, l = 90 м, шт. | 1 | -"- 15-Г-1-Н-160 |
| 7. | Трос стальной d = 20 мм для подъема и опускания стрелы, l = 110 м, шт. | 1 | -"- 20-Г-1-В-160 |
| 8. | Трос стальной d = 27 мм от стрелы к тяговому полиспасту, l = 12 м шт. | 1 | -"- 27-Г-1-Н-160 |
| 9. | Универсальный строп из стального троса d = 15 мм, l = 12 м, шт. | 1 | -"- 15-Г-1-Н-160 |
| 10. | Универсальный строп из стального троса d = 20 мм, l = 4 м, шт. | 1 | -"- 20-Г-1-Н-160 |
| 11. | Универсальный строп из стального троса d = 27 мм, l = 7 м, шт. | 1 | -"- 27-Г-1-Н-160 |
| 12. | Блок двухрольный Q = 15 т, шт. | 2 | По нормали |
| 13. | Блок однорольныи Q = 10 т, шт. | 1 | -"- |
| 14. | Коуш 95, шт. | 6 | ГОСТ 2224-43 |
| 15. | Коуш 65, шт. | 2 | -"- |
| 16. | Скоба СК-45, шт. | 6 | По каталогу треста «Электросетьизоляция» СК-45 1А |
| 17. | Скоба СК-25, шт. | 2 | То же СК-25-1А |
| 18. | Ключ сборочный под болт М42, шт. | 2 |  |
| 19. | Ключ сборочный под болт М36, шт. | 2 |  |
| 20. | Домкрат реечный 10 т, шт. | 2 |  |
| 21. | Лом диаметром 28 мм, шт. | 2 |  |
| 22. | Лопата штыковая, шт. | 2 |  |
| 23. | Пила поперечная, шт. | 1 |  |
| 24. | Топор, шт. | 1 |  |
| 25. | Пояс монтёрский с карабинами и цепями, компл. | 1 |  |
| 26. | Зубило слесарное, ручное, шт. | 1 |  |
| 27. | Термос для воды, шт. | 1 |  |
| 28. | Аптечка, компл. | 1 |  |
| 29. | Рулетка стальная 20 м, шт. | 1 |  |
| 30. | Теодолит с треногой, компл. | 1 |  |
| 31. | Отвес, шт. | 1 |  |
| 32. | Верёвка х/б, d = 20 мм, м | 50 |  |
| Конструкция и материалы для временного крепления железобетонных подножников |
| 1. | Железобетонные ригеля Р1-А, шт. | 4 |  |
| 2. | Вязальная проволока d = 3 мм, кг | 1 |  |

Примечание: железобетонные ригели PI-А приняты по типовому проекту № 407-4-32, альбом 1 лист. КЖ-22.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| № пп | Шифр норм | Состав работы | Состав бригады | Ед. изм. | Объём работ | ТРУДОЗАТРАТЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профессия и разряд | К-во |  |  | Норма времени на установку одной опоры в ч/часах | На весь объём в ч/днях | В зимних условиях К = 1,188 в ч/днях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Применит. к § 23-3-13 табл. 2 п. 54 | Установка стальных опор при помощи падающей стрелы. Опора типа П330-2, с подставкой С59 высотой 5,0 м. Общий вес 11,9 т. | Эл. линейщик |  |  |
|  |  |  | 6 раз. | 1 |  |
|  |  |  | 4 " | 1 |  |
|  |  |  | 3 " | 2 |  |
|  |  |  | 2 " | 2 |  |
|  |  |  | Машинист крана 6 раз. |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Машинист трак. 5 раз. |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Итого | 9 чел. |  |
|  |  | Электролинейщики |  | Опора 1 | 59,0 | 7,2 | 8,6 |
|  |  | Машинисты |  | Опора 1 | 29,5 | 3,6 | 4,3 |
|  |  |  | Итого |  |  | 10,8 | 12,9 |
|  |  |  | Затраты времени бригадо-дней: |
|  |  |  | а) летом 10,8 : 9 = 1,2 |
|  |  |  | б) зимой 12,9 : 9 = 1,44 |
| 2. | ЦНИБ - 1966 г. МСЭС НиР Вып. 1 § 16 | Очистка площади от снега в зимнее время |  | 1000 м2 | 4,5 | 0,575 |  | 0,32 |

Примечание 1. Поправочный коэффициент на трудозатраты в зимнее время принят средний для 3-ей температурной зоны

2. Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть. 1 Организация и технология установки опор. 2 III. Организация и методы труда рабочих при установке опор. 4