МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
К-4-10

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ)
УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР 
С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ 
ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ

Москва

1976

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-IV-10 (СБОРНИК) РАЗРАБОТАНЫ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИНСТИТУТА «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Составители: Б.И. РАВИН, Е.И. КОГАН, П.И. БЕРМАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА, Н.И. БАЛАБАНОВА

СБОРНИК ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ СОСТАВЛЕН НА СБОРКУ И УСТАНОВКУ (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ СОСТАВЛЕНЫ СОГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО РАЗРАБОТКЕ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 2 ИЮЛЯ 1964 ГОДА, И СЛУЖАТ РУКОВОДСТВОМ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 - 500 кВ НА УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОРАХ.

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | ВЛ 35-500 кВ |
| --- | --- |
| РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 кВ С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м | К-4-10-1 |

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-4-10-1 служит руководством при разбивке котлованов для подножников и анкерных плит железобетонных опор ПБ35-1В, ПБ35-3В, УБ35-3В, УБ35-1В, УСБ35-1В и ПУСБ35-1В на строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОДНОЙ ОПОРЫ

| Показатели | Ед. изм. | Тип опоры |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПБ35-1В ПБ35-3В | ПУСБ35-1В | УБ35-3В | УБ35-1В | УСБ35-1В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Трудоёмкость | чел. дн. | 0,08 | 0,32 | 0,24 | 0,4 | 0,63 |
| 2. Работа механизмов | маш. смен | - | - | - | - | - |
| 3. Численность звена | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Продолжительность разбивки котлованов | смена | 0,03 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,21 |
| Производительность звена за смену | котлован | 33 | 9 | 12,5 | 7,7 | 4,7 |

Рис. 1-1. Разбивка центров котлованов свободностоящих опор.

1. Пикетный столбик (центр опоры) 2. Разбивочные колышки.

* Здесь и далее размеры котлованов даны поверху для откосов 1:1

Условные обозначения

стоянка теодолита

осевые столбы d = 12 ÷ 14 см

разбивочные колышки

Рис. 1-2. Разбивка котлована под опору ПУСБ 35-1В

Условные обозначения

стоянка теодолита

осевые столбы d = 12 ÷ 14 см

разбивочные колышки

Рис. 1-3 Разбивка котлована под опору УБ35-1В

Условные обозначения

стоянка теодолита

осевые столбы d = 12 ÷ 14 см

разбивочные колышки

Рис. 1-4. Разбивка котлована под опору УСБ35-1В

Рис. 1-5. Допуски на разбивку котлованов.

1, 2. Проектное и допустимое положение центра опоры (стойки)

3, 4. Проектное и допустимое положение центра анкерной плиты.

# 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗБИВКИ КОТЛОВАНОВ

3.1. Разбивка котлованов для фундаментов и анкерных плит опор производится звеном рабочих в составе комплексной бригады по монтажу этих опор.

3.2. Подготовительные работы, подлежащие выполнению до начала разбивки котлованов, указаны в общей части, п. 2.

3.3. Разбивка котлованов выполняется в последовательности:

а) определение, с помощью теодолита, оси ВЛ, оси траверс, оси, перпендикулярной  траверсам (для анкерно-угловых и промежуточно-угловых опор), с закреплением их на местности;

б) определение с помощью теодолита и мерной ленты центров расположения анкерных плит и их осей (опоры ПУСБ35-1В, УБ35-1В, УСБ35-1В) или центров стоек (УБ35-3В);

в) разбивка контуров дна и верха котлована для анкерных плит и подножника (УСБ35-1В);

г) проверка разбивки котлованов согласно нормам и допускам (рис. 1-5).

3.4. Проектом опор определён постоянный угол наклона плоскости оттяжек к стойке опоры, поэтому в случае расположения опоры на косогоре, расстояния от центра опоры до центра анкерных плит должны быть приняты соответственно фактическому уклону.

# 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Разбивку котлованов производит звено рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | К-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщик | 5 | 1 |  |
| 2. Электролинейщик | 2 | 2 |  |
| Итого | 3 |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) электролинейщик 5 разряда устанавливает теодолит над центром опоры, а электролинейщики 2 разряда - рейки на центрах смежных опор. Определенные с первой стоянки оси ВЛ, траверсы и перпендикулярная траверсе, закрепляются на местности колышками;

б) электролинейщики определяют центры анкерных плит;

в) электролинейщик 5 разряда устанавливает теодолит поочерёдно над центром каждой плиты и определяет оси котлованов;

г) после выверки основных осей согласно нормам и допускам (рис. 1-5), электролинейщики разбивают контуры дна и верха котлованов под анкерные плиты и подножники (УСБ35-1В).

4.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ

| № пп | Основание | Наименование работы | Един. измер. | Объём работы | Затраты труда, чел.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения | На весь объём работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ЕНиР, § 23-3-1, п. 2 «о» с К = 0,5 | Определение центра котлована для опор ПБ35-1В иПБ35-3В | Стойка | 1 | 0,60 | 0,69 |
| 2. | п. 8 «б» с К = 0,5 к п. 1 «а» (1,95 ÷1,3 ( 0,5) | Разбивка контура котлована под анкерные плиты и определение центра котлована для опоры ПУСБ35-1В | Опора | 1 | 2,6 | 2,6 |
| 3. | п. 2 «б» с К = 0,5 | Определение центра котлована для стоек опоры УБ35-3В | Стойка | 1 | 0,65 | 1,99 |
| 4. | п. 3 «в» по примеч. 3 | Разбивка контура котлована под анкерные плиты и определение центра котлована для опоры УБ35-1В | Опора | 1 | 3,2 | 3,2 |
| 5. | п. 3 «в» по примеч. 3 п. 1 «а» (3,2 ÷ 1,95) ( 5,15 | Разбивка контура котлована под анкерные плиты и подножник, с определением центра котлована для опоры УСБ35-1В | -"- | 1 | 5,15 | 5,15 |

# 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

(ДЛЯ ОДНОГО ЗВЕНА)

А. Инструменты и материалы

| Наименование | Един. измер. | К-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Теодолит с треногой | шт. | 1 |  |
| 2. Рейка геодезическая | -"- | 2 |  |
| 3. Вешка геодезическая | -"- | 4 |  |
| 4. Мерная стальная лента (или рулетка) = 20 м | -"- | 1 |  |
| 5. Лопата штыковая | -"- | 1 |  |
| 6. Лом d = 28 мм | -"- | 1 |  |
| 7. Топор плотничий | -"- | 1 |  |
| 8. Пила поперечная | -"- | 1 |  |
| 9. Осевые столбы d = 12 - 14 см, длиной 1,0 м | -"- | 20 |  |
| 10. Колышки деревянные разбивочные | -"- | 100 |  |
| 11. Аптечка | -"- | 1 |  |
| 12. Бак с кружкой | -"- | 1 |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть. 1 1. Область применения. 4 2. Технико-экономические показатели на разбивку котлованов для одной опоры.. 4 3. Организация и технология разбивки котлованов. 9 4. Организация и методы труда рабочих. 10 5. Материально-технические ресурсы.. 10